OAR Dipl.-Ing. N.Diekmann

Tel: 0211-8920411

14.09.2006

# Leistungsbeschreibung für 2 Lichtmastanhänger:

Die nachfolgende Beschreibung gilt für einen Anhänger, beschafft werden sollen zwei baugleiche Exemplare.

Sollte in den nächsten ca. drei Jahren ab Lieferung eine weitere Beschaffung erfolgen müssen, so soll diese bei Eignung baugleich erfolgen.

## Anhänger:

Einachsanhänger mit möglichst hoher Stabilität und geeigneter Bereifung auch für schlechte Wege.

Kotflügel in stabiler Ausführung und sofern frei stehend begehbar.

Begehbare Bereiche am Anhänger in rutschhemmender Ausführung, z.B. mit Alu-Riffelblech beschlagen.

Zugdeichsel höhenverstellbar nach DIN 74 054 mit Stützrad.

4 stufenlos einstellbare Stützwinden.

Beleuchtung nach StVZO.

Warnblinkleuchten an beiden Seiten.

Blaue Rundumkennleuchte am Lichtmast (Schaltung über Anhängesteckdose in Absprache mit dem Auftraggeber sowie über eigenen Ein-Aus-Schalter dort, wo keine geschaltete Anhängesteckdose verfügbar ist).

Anschlussleitungen für 12V und 24V

## Lichtmast:

Stufenlos ausfahrbarer  Lichtmast  für hohe Windlasten.

Lichtpunkthöhe min. 9m.

Lichtkreuz mit 6 Halogen Strahlern a 1500W.

Alle Bewegungen, Ausfahren, Drehen u. Schwenken am Schaltschrank bedienbar.

Halogenstrahler über Trenntrafo aus der Isolationsüberwachung ausgekoppelt.

## Generatorsatz:

Generator für min. 30 kVA dauerbelastbar.

Luftgekühlter geräuschgekapselter Dieselmotor ausgelegt für Dauerbelastung

Schalldruck max. 70 dB (A) in 7m

Motorüberwachung für Öldruck, Temperatur, Lichtmaschine

Anschluss für Abgasschlauch nach DIN 14572

Kraftstoffvorrat für ca. 10 Std. Dauerbetrieb.

Elektrische Kraftstoffanzeige.

Betriebsstundenzähler.

Ladesteckdose für die Starterbatterie

Schaltschrank:

Schaltschrank  weitestgehend  nach DIN 14 686

Schutzsystem nach VDE 0100-551 Schutztrennung mit Potentialausgleich.

Zusätzlich Isolationsüberwachung mit Warnung bei ca. 50 k-Ohm und Schaltung bei 23 k-Ohm (nur 32 A CEE Steckdose).

Anzeige von Strom, Spannung und Frequenz

Anschlussmöglichkeiten:	3 Stk. Steckdosen 230V 16A IP 67

2 Stk. Steckdosen 400V 16A IP 67

1 Stk. Steckdose 400V  32A IP 67

Anschlussmöglichkeit für die Einspeisung eines Gebäudes. Für diesen Fall müssen die Isolationsüberwachung und die Steckdosen des Schaltschrankes abgeschaltet werden.

Lagerung und Lieferung:

1 Warndreieck

1 Warnweste in Schutztasche

1 Feuerlöscher PG 6

1 Fahrgestellwerkzeug

3 Halogenstrahler 1500 W

3 Stative DIN 14 683

3 Leitungstrommeln A1 DN 14 680 ohne Leitung (leer)

## Lackierung/Beschriftung:

Grundrahmen mit Unterbodenschutz in schwarz (RAL9005).

Aufbauten RAL 3000, Kotflügel weiß RAL 9010 sofern freistehend.

An den Ecken rot-weiße Warnbeklebung gemäß DIN 30710 und DIN 67520-2

Beschriftung der Kotflügel mit dem Reifendruck nach DIN bzw. Vorgabe Besteller.

## Mitzuliefernde Dokumente:

Belege bzw. Unterlagen über

- Bestätigung der Ablieferungsinspektion soweit für den Anhänger erforderlich.

- Prüfprotokoll nach VDE der elektrischen Abnahme.

- Abnahmeprüfung durch TÜD am IdF oder durch eine andere geeignete Fachdienststelle.

- Bedienungsanleitung 3-fach.

- Schaltpläne und Ersatzteillisten in doppelter Ausführung.

- Garantieurkunde.

- Bedienungsanleitung (dreifach).

Mit dem Angebot ist ein erster Konstruktionsentwurf (Zeichnung) abzuliefern und eine Gewichtsschätzung anzugeben.

Verbindliche Bauzeit ab Auftragsvergabe:				_____________  Wochen

Summe für 2 Lichtmastanhänger:					Euro	____________

_____% MwSt.							Euro	____________

Summe (incl. MwSt.)							Euro	____________

_________________________________

Firmenstempel, Datum und  Unterschrift